INSTANDHALTUNGSPROTOKOLL

für Gaslöschsysteme (GLS)

gemäß ÖNORM F3071:2021

Kompetenznachweis (Zertifikatsnummer):      				JAHR

| Anlagen Nr.: Vert.Nr.: UE Nr.: |  | Erhebung der Arbeitssicherheit (optional – nur für internen Gebrauch) | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Objekt: |  |  |  |  |
|  |  | LMRA durchgeführt (Arbeit kann sicher ausgeführt werden) |  |  |
| Straße: |  | Gefahr über Sicherheits- und Gesundheits-schutzdokumente hinausgehend |  |  |
| Ort: |  | Unterweisung durch Kunden |  |  |
| Ansprechpartner (UP): |  | Kundenspezifische Sicherheitsvorgaben |  |  |
| Telefon / E-Mail: |  | Eigenevaluierung |  |  |

Am GLS vom Typ:      	mit der Zertifikatsnummer:

wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:	 Inspektion	 Wartung	 Instandsetzung

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Elektrische Steuereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Nichtelektrische Steuereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschmittelbehälter |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschventile und Bereichsventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Düsen und Rohrleitungen, Druckschläuche |  |  |  |  |  |  |  |
| Externe Alarmierungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatisch angesteuerte Brandschutzeinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschriftung und Kennzeichnungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung (Änderung) |  |  |  |  |  |  |  |
| Handauslösetaster und Stopptaster |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation / FW-Ordner |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeit |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |

| Inspektionsprotokoll der UP vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bericht der Inspektionsstelle vorhanden |  |  |  | Kopie vom Kunden erhalten: ja nein |  |  |  |

Ergänzende Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten:

Elektrische Steuereinrichtung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Magnetventil / Steuer- oder Pilotbehälter: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnetventil / Stoppfunktion: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnetventil / Bereichssteuerventil: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückmeldung Schwundmeldung: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückmeldung Alarmdruckschalter: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Magnetventil / Gruppensteuerventile: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |

Nichtelektrische Steuereinrichtung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Visuelle Kontrolle der Verzögerungseinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Messen der elektrischen Verzögerungszeit |  |  |  | Sekunden |  |  |  |
| Messen der mechanischen oder pneumatischen Verzögerungszeit inklusive Stoppventil |  |  |  | Sekunden |  |  |  |
| Druckminderer (Einstelldruck 10 bar) |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuelle, mechanische Handauslösung (Plombierung) |  |  |  |  |  |  |  |

Löschmittelbehälter:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Dichtheitskontrolle |  |  |  |  |  |  |  |
| Wiege- oder Drucküberwachungs- Einrichtung: Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschmittelbatterie - Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Steuerflasche - Stück: |  |  |  |  |  |  |  |

Löschventile und Bereichsventile:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Lösch- und Steuerventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Bereichsventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Blockiereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Umschalteinrichtung (Einsatz- u. Reservebatterie) |  |  |  |  |  |  |  |
| Sicherheitsventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrische Überwachung der Bereichsventilstellung |  |  |  |  |  |  |  |
| Gegenseitige elektrische Blockierung der Bereichsventile bei Mehrbereichsanlagen |  |  |  |  |  |  |  |

Düsen und Rohrleitungen, Druckschläuche:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Visuelle Kontrolle Löschdüsen / schallreduzierte Löschdüsen |  |  |  |  |  |  |  |
| Visuelle Kontrolle Löschrohre |  |  |  |  |  |  |  |
| Visuelle Kontrolle Abgabe- und Steuerschlauchleitungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Visuelle Kontrolle von Befestigungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Freiraum um Löschdüsen (Einhaltung der Jet-Distance) |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdung / Potenzialausgleich der Löschrohrleitungen |  |  |  |  |  |  |  |

Externe Alarmierungseinrichtungen:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Elektrische Sirene |  |  |  |  |  |  |  |
| Blitzleuchte |  |  |  |  |  |  |  |
| Hinweisleuchte rot (Löschanlage ausgelöst) |  |  |  |  |  |  |  |
| Leuchtwarnschild |  |  |  |  |  |  |  |
| Pneumatisches Alarmhorn |  |  |  |  |  |  |  |

Automatisch angesteuerte Brandschutzeinrichtungen:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Türhaltemagnet |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandschutzklappe(n) |  |  |  |  |  |  |  |
| Klima- /Umluftanlage (automatische Wiedereinschaltung) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektrische Druckentlastungklappe(n) |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanische / pneumatische Druckentlastungsklappe(n) |  |  |  |  |  |  |  |
| Smart Discharge Unit - Druckreduziereinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammelmeldungen an übergeordnetes Brandmeldesystem |  |  |  |  |  |  |  |
| Sammelmeldungen an |  |  |  |  |  |  |  |

Funktionskontrolle je Löschbereich:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Funktionsprüfung mit dem Errichter der Brand- und elektrischen Steuerzentrale |  |  |  | Fachfirma: Kompetenznachweis: Techniker. |  |  |  |
| Voransteuerung der Gaslöschanlage je Löschbereich (1. Meldergruppe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ansteuerung der Gaslöschanlage je Löschbereich (2. Meldergruppe) |  |  |  |  |  |  |  |
| Handauslösung mit Handauslösetaster Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktion des Stopptasters Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmdruckschalter mit automatischer Auslösung der Alarmierungseinrichtungen Stück: |  |  |  |  |  |  |  |
| korrekte Ansteuerung von Steuer- / Pilotbehälter |  |  |  |  |  |  |  |
| Messen der elektrischen Verzögerungszeit des Auslösezylinders |  |  |  |  |  |  |  |
| korrekte Ansteuerung von Gruppensteuerventilen |  |  |  |  |  |  |  |
| korrekte Ansteuerung von Bereichsventilen |  |  |  |  |  |  |  |
| korrekte Ansteuerung pneumatisches Alarmhorn |  |  |  |  |  |  |  |
| Gegenseitige Verriegelung bei Mehrbereichsanlagen |  |  |  |  |  |  |  |
| Weiterleitungen je Löschbereich an übergeordnetes Brandmeldesystem |  |  |  |  |  |  |  |

Hinweis-/Mängelprotokoll

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

| Lfd. Nr. | Mangel | zuständig |  | Behebung in |  | be-hoben | Mangel aus letztem Protokoll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | K | I | R |  |  |

F = Fachfirma, K = Kunde, I = Instandhaltung, R = Regie

Hinweise:

| Lfd. Nr. | Hinweis |
| --- | --- |

Bei Vorhandensein von Mängeln, die von der Fachfirma zu beheben sind: Kunde wünscht Angebot für Mängelbehebung:  Ja    Nein

Weiterer Hinweis / Mängelprotokoll vorhanden:  Ja    Nein

Auf Kundenwunsch bleiben folgende Löschbereiche abgeschaltet:

Abgesehen von den festgestellten Mängeln ist die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung funktionsfähig.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme des Instandhaltungsprotokolls sowie des 
Hinweis-/Mängelprotokolls:

| Unterschrift der Fachperson |  | Datum |  | Unterschrift des Kunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name der Fachperson in BLOCKSCHRIFT |  |  |  | Name des Kunden in BLOCKSCHRIFT |

Die nachfolgenden ergänzenden Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten dienen als Anwendungshilfe zur korrekten Ausführung der jeweiligen Instandhaltungstätigkeiten und sind nicht verpflichtend!

Diese Detail-Tätigkeiten wurden jedoch nur exemplarisch angeführt, es kann daraus keine Vollständigkeit abgeleitet werden!

Je nach vorhandenem Gaslöschsystem können und werden die erforderlichen Detail-Tätigkeiten von den angeführten Tätigkeiten abweichen und sind individuell jeweils von der Fachfirma anzupassen!