INSTANDHALTUNGSPROTOKOLL

für Wasserlöschsysteme (WLS)

gemäß ÖNORM F3072:2021

Kompetenznachweis (Zertifikatsnummer):      				JAHR

| Anlagen Nr.: Vert.Nr.: UE Nr.: |  | Erhebung der Arbeitssicherheit (optional – nur für internen Gebrauch) | ja | nein |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma / Objekt: |  |  |  |  |
|  |  | LMRA durchgeführt (Arbeit kann sicher ausgeführt werden) |  |  |
| Straße: |  | Gefahr über Sicherheits- und Gesundheits-schutzdokumente hinausgehend |  |  |
| Ort: |  | Unterweisung durch Kunden |  |  |
| Ansprechpartner (UP): |  | Kundenspezifische Sicherheitsvorgaben |  |  |
| Telefon / Mail: |  | Eigenevaluierung |  |  |

Am WLS vom Typ	Sprinkler:  Nass    Trocken	Sprühwasser: 	Schaum:

wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:	 Inspektion	 Wartung	 Instandsetzung

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |

| INSPEKTION |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| alle 6 Monate |  |  |  |  |  |  |  |
| bewegliche Teile von Trockenalarmventilen und/oder vorgesteuerten Trockenalarmventilstationen |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnellöffner und Schnellentlüfter |  |  |  |  |  |  |  |

| jährlich |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alarmventilstationen von Nassventilstationen und/oder Sprühwasserventilstationen |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchschlagsprobe der Trockenalarmventilstationen, der Schnellöffner oder Schnellentlüfter |  |  |  |  |  |  |  |
| mechanische Alarmglocke |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrolle der Steinfänger und Pumpensaugkammern inklusive Reinigungsarbeiten |  |  |  |  |  |  |  |
| Gängigkeit sämtlicher Absperrarmaturen, Schwimmerventile, Rückflussverhinderer und Rückschlagklappen |  |  |  |  |  |  |  |
| Probealarm an jeder Alarmventilstation mit Überprüfung der mechanischen und elektrischen Alarmierungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe der Strömungsmelder |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe der elektrischen Alarm-, Störungs- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der Dieselmotoren auf Fehlstart inklusive manueller Startkontrolle |  |  |  |  |  |  |  |
| Starterbatterien und sonstige Batterien einschließlich Ladegeräte |  |  |  | Einbaudatum: Nächster Akkutausch: |  |  |  |
| elektrische Begleitheizung |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpenleistungsmessung inklusive Protokollierung |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusatzaggregate |  |  |  |  |  |  |  |

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |

| Sichtprüfung des Rohrnetzes und der Rohraufhängungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualitätsprüfung des Schaummittels |  |  |  |  |  |  |  |
| Funktionsprobe der Zumischeinrichtung und deren Armaturen mit Wasser und Schaummittel |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorrats-, Zwischen-, Hoch-, Druckluftwasser-, Pumpenauffüllbehälter und Schaummittelbehälter |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichte des Wasser-Frostschutzmittel-Gemisches |  |  |  |  |  |  |  |
| Anlagendokumentation / FW-Ordner |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |
| Nutzung |  |  |  |  |  |  |  |
| Zutrittsmöglichkeiten |  |  |  |  |  |  |  |

| alle 3 Jahre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Überprüfung der Behälter auf Korrosion und bei Bedarf Erneuerung des Korrosionsschutzes |  |  |  |  |  |  |  |

| alle 10 Jahre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reinigung der Vorratsbehälter und Untersuchung auf Innenseiten |  |  |  |  |  |  |  |
| Überprüfung der Behälter auf Korrosion und bei Bedarf Erneuerung des Korrosionsschutzes |  |  |  |  |  |  |  |

| Inspektionsprotokoll der UP vorhanden |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bericht der Inspektionsstelle vorhanden |  |  |  | Kopie vom Kunden erhalten: ja nein |  |  |  |

| WARTUNG |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandmeldeanlage |  |  |  |  |  |  |  |
| Feuerwehr-Schlüsselsafe |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmventile und andere Armaturen inklusive Tausch der Sitzdichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Starterbatterien und sonstige Batterien einschließlich Ladegeräte |  |  |  | Einbaudatum: Nächster Akkutausch: |  |  |  |
| Pumpenantrieb |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusatzaggregate |  |  |  |  |  |  |  |
| Schaummittel |  |  |  |  |  |  |  |
| Externe Alarmierungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Automatisch angesteuerte Brandschutzeinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrollbuch |  |  |  |  |  |  |  |

Ergänzende Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten:

Sprinklerpumpen:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Wartung des Pumpenantriebs nach Herstellerangaben |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpenleistungsmessung / Überprüfung der Dieselmotoren auf Fehlstart |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrische Alarm- und Überwachungseinrichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Starterbatterien und sonstige Batterien einschließlich Ladegeräte |  |  |  | Einbaudatum: Nächster Akkutausch: |  |  |  |
| Starterbatterien und sonstige Batterien einschließlich Ladegeräte |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpendruckschalter |  |  |  |  |  |  |  |
| Stoffbüchsenpackung |  |  |  |  |  |  |  |
| Vakuummanometer |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstände in den |  |  |  |  |  |  |  |

Druckhaltepumpe:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Wartung der Zusatzaggregate |  |  |  |  |  |  |  |
| Absperrorgane |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückschlagventile |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpenleistung |  |  |  |  |  |  |  |
| Pumpendruckschalter |  |  |  |  |  |  |  |

Vorrats-, Zwischenbehälter-, Hoch-, Druckluftwasser-, Pumpenauffüllbehälter und Schaummittelbehälter/Wasserversorgung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Schmutzfänger / Steinfänger |  |  |  |  |  |  |  |
| Vorratsbehälterfüllung |  |  |  | m³, in Ordnung |  |  |  |
| Zwischenbehälterfüllung |  |  |  | m³, in Ordnung |  |  |  |
| Nachspeisdruck statisch/dynamisch Zwischenbehälter |  |  |  | statisch [bar], dynamisch [bar] |  |  |  |
| Nachspeismenge pro Stunde Zwischenbehälter |  |  |  | m³, in Ordnung |  |  |  |
| Einstieg / Leiter / Podest |  |  |  |  |  |  |  |
| Baulicher Zustand |  |  |  |  |  |  |  |
| Löschwasserqualität |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrische Begleitheizung |  |  |  |  |  |  |  |
| Fülleinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstandmeldung |  |  |  |  |  |  |  |
| Entleerungs- bzw. Überlaufeinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Verbindungsschieber |  |  |  |  |  |  |  |
| Behälterreinigung / Anstrich erforderlich / Korrosion |  |  |  |  |  |  |  |

Nassalarmventilstation / NAV:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| NAV geöffnet und gereinigt nach Herstellerangaben |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmtesthahn |  |  |  |  |  |  |  |
| Schmutzfänger / Steinfänger |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanische Alarmglocke |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmdruckschalter |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometer |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnüffelventil |  |  |  |  |  |  |  |

Trockenalarmventilstation / TAV:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| TAV geöffnet und gereinigt nach Herstellerangaben |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmtesthahn |  |  |  |  |  |  |  |
| Schmutzfänger / Steinfänger |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanische Alarmglocke |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnellöffner / Schnellentlüfter |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchschlagsprobe Schnellöffner / Schnellentlüfter |  |  |  |  |  |  |  |
| Druckluftversorgung |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstand in TAV |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmdruckschalter |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometer |  |  |  |  |  |  |  |
| Schnüffelventil |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenswasser im Trockenrohrnetz entleert |  |  |  |  |  |  |  |

Sprühflutstation:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Station geöffnet und gereinigt nach Herstellerangaben |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtungen |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmtesthahn |  |  |  |  |  |  |  |
| Schmutzfänger / Steinfänger |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechanische Alarmglocke |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmdruckschalter |  |  |  |  |  |  |  |
| Manometer |  |  |  |  |  |  |  |

Schaumzumischung:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Zumischeinrichtung |  |  |  |  |  |  |  |
| Rückschlagventil Schaummittel |  |  |  |  |  |  |  |
| Absperrorgane |  |  |  |  |  |  |  |
| Schaummittel zur Qualitätsprüfung Entnommen und kontrolliert |  |  |  |  |  |  |  |
| Schaummittelmenge |  |  |  |  |  |  |  |
| Leitungen mit Wasser gespült |  |  |  |  |  |  |  |

Funktionskontrolle:

| Durchgeführte Tätigkeiten | geprüft |  |  | Bemerkungen / Mängelbeschreibung siehe auch Hinweis / Mängelprotokoll | Mängelbehebung |  | behoben |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nicht vor-handen | JA | NEIN |  | Kunde | Fachfirma |  |
| Probelauf Pumpe 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Probelauf Pumpe 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Probelauf Druckhaltepumpe |  |  |  |  |  |  |  |
| Probelauf Kompressor |  |  |  |  |  |  |  |
| Kühlwasseraustritt Dieselmotor |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslösung / Überprüfung jeder Nassalarmventilstation |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslösung / Überprüfung jeder Trockenalarmventilstation |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslösung / Überprüfung jeder Sprühflutstation |  |  |  |  |  |  |  |
| Auslösung / Überprüfung jeder Schaumzumischung |  |  |  |  |  |  |  |
| Strömungsmelder |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrische Begleitheizung |  |  |  |  |  |  |  |
| Zumischeinrichtung und deren Armaturen mit Wasser und Schaummittel |  |  |  |  |  |  |  |
| Wasserstandsmeldung |  |  |  |  |  |  |  |
| Raumthermostat |  |  |  |  |  |  |  |
| Alarmweitergabe |  |  |  |  |  |  |  |
| Gängigkeit sämtlicher Absperrarmaturen, Schwimmerventile, Rückflussverhinderer und Rückschlagklappen |  |  |  |  |  |  |  |
| Prüfen der Dichte des Wasser- Frostschutzmittel-Gemisches |  |  |  |  |  |  |  |

Protokoll Wasserversorgung - Pumpenmessprotokoll

Anlagen Nr.: Vert.Nr.: UE Nr.:

Firma / Objekt:

Beilage zu Instandhaltungsprotokoll:

Der Wasserdruck wurde abgelesen an Saugleitung und Druckleitung.

Die Wassermenge wurde ermittelt mit dem Messgerät:

Typ / Durchmesser der Messblende:            /       DN

| Durchfluss- menge | Pumpe 1 / Wasserversorgung 1 |  |  |  | Pumpe 2 / Wasserversorgung 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % [l/min] | Saugseite [bar] | Druckseite [bar] | Stromstärke [A] | Drehzahl [U/min] | Saugseite [bar] | Druckseite [bar] | Stromstärke [A] | Drehzahl [U/min] |

| DIESEL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pumpe 1 | Baujahr: |  | Typ: |  |  |  |
|  | Einschaltdruck [bar]: |  | Qzul: |  | Pzul: |  |
|  |  |  | Leistung/kW: |  | U/min: |  |
| Dieselmotor | Baujahr: |  | Betriebsstunden: |  |  |  |
|  |  |  | Leistung/kW |  | U/min: |  |
| ELEKTRO |  |  |  |  |  |  |
| Pumpe 2 | Baujahr: |  | Typ: |  |  |  |
|  | Einschaltdruck [bar]: |  | Qzul: |  | Pzul: |  |
|  |  |  | Leistung/kW: |  | U/min: |  |
| Elektromotor | Baujahr: |  | Betriebsstunden: |  |  |  |
|  |  |  | Leistung/kW |  | U/min: |  |

| Datum |  |  |  | Unterschrift der Fachperson |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Hinweis-/Mängelprotokoll

Es wurden folgende Mängel festgestellt:

| Lfd. Nr. | Mangel | zuständig |  | Behebung in |  | be-hoben | Mangel aus letztem Protokoll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F | K | I | R |  |  |

F = Fachfirma, K = Kunde, I = Instandhaltung, R = Regie

Hinweise:

| Lfd. Nr. | Hinweis |
| --- | --- |

Bei Vorhandensein von Mängeln, die von der Fachfirma zu beheben sind: Kunde wünscht Angebot für Mängelbehebung:  Ja    Nein

Weiterer Hinweis / Mängelprotokoll vorhanden:  Ja    Nein

Geschützte Bereiche:

Abgesehen von den festgestellten Mängeln ist die Anlage zum Zeitpunkt der Überprüfung funktionsfähig.

Der Kunde bestätigt mit nachfolgender Unterschrift die Kenntnisnahme des Instandhaltungsprotokolls sowie des 
Hinweis-/Mängelprotokolls:

| Unterschrift der Fachperson |  | Datum |  | Unterschrift des Kunden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name der Fachperson in BLOCKSCHRIFT |  |  |  | Name des Kunden in BLOCKSCHRIFT |

Die nachfolgenden ergänzenden Hinweise zur Durchführung der einzelnen Tätigkeiten dienen als Anwendungshilfe zur korrekten Ausführung der jeweiligen Instandhaltungstätigkeiten und sind nicht verpflichtend!

Diese Detail-Tätigkeiten wurden jedoch nur exemplarisch angeführt, es kann daraus keine Vollständigkeit abgeleitet werden!

Je nach vorhandenem Gaslöschsystem können und werden die erforderlichen Detail-Tätigkeiten von den angeführten Tätigkeiten abweichen und sind individuell jeweils von der Fachfirma anzupassen!